- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Budowy sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszowickiej w Żorach

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszowickiej.

  - Zakres stosowania SST

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji porozumienia z dnia 06.08.2013r na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wykonania i odbioru sieci wody PE  63m/m i kanalizacji sanitarnej

 200 m/m w rejonie ul. Warszowickiej w Żorach, dla nowo powstającej zabudowy jednorodzinnej.

  - Zakres robót objętych SST

Niniejsza specyfikacja oraz zakres jej stosowania dotyczy budowy:

a)  Sieci wodociągowej, w skład której wchodzi:

- rurociąg z rur ciśnieniowych PE-HD SDR17PE100PN10 L – 60,00 m

- ułożony w gotowym, wyrównanym i umocnionym wykopie, na 10 cm podsypce piaskowej

- nasady siodłowej elektrooporowej  110/40 m/m

- wieńca długiego z luźnym kołnierzem  63 m/m

- złączki mufowej elektrooporowej  63 m/m

- zaślepki  63m/m z mufą elektrooporową

- zasuwy kołnierzowej typu E z miękkim uszczelnieniem  50 m/m f-my Hawle, wraz z przedłużką teleskopową, skrzynką , obrukowaniem w promieniu 0,5 m i tabliczką

- domiarową, osadzoną na płocie lub budynku

- taśma oznacznikowa koloru zielonego z wkładką stalową  mb 65,00

- Sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanej z:

- rur kanalizacyjnych PCV-U  200/5,9 m/m o symbolu SDR-34;kl S    mb 60,00

- jw. lecz  160/4,7 m/m przykanaliki mb 24,00

- studni inspekcyjnej technologii WAVIN  425m/m z kinetą PP o przepływie  200m/m,

- dopływem prawym  200m/m, włazem żeliwnym kl 400 kpl 1

- jw. lecz  315m/m dopływami  160m/m kpl 3

- korki-zaślepki  160m/m szt 6

  - Określenia podstawowe

- Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

- Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę

- Sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę mieszkańców lub zakłady pracy

- Przewód wodociągowy magistralny – magistrala wodociągowa – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych

- Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych

- Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w RMZ z dnia 19, 02. 2002 w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Dz.U.203/02 poz. 1718

- Ciśnienie robocze instalacji, próbne –obliczeniowe – projektowe – ciśnienie pracy instalacji, przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie

- Ciśnienie dopuszczalne instalacji- najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji

- Ciśnienie próbne - pprób- ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności

- Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20° C

- Temperatura robocza, trob – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym punkcie

- Średnica nominalna DN lub dn – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej ( dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej ) wyrażonej w milimetrach

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi narmami PN-87?B-1060 i PN-82/M-01600

  - Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robót. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefę robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu

    - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu. Przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

    - Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawierać opis, część graficzną obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach szczegółowych umowy.

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważność wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a  o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać z określonymi wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i prowadzenia robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające stosowane się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a a wynikających ze skażenia hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego działania.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk wykopów i dróg dojazdowych

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub innymi substancjami toksycznymi i ropopochodnymi

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie utrzymywać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem takie jak rurociągi kable, sączki itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

    - Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

# Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i utrzymywał będzie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

  - Ochrona i utrzymanie

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

  - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie

BHP podczas wykonywania robót budowlanych (dz. U. z dnia 19. 03. 2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przestrzegać będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- Materiały

  - Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym, jeśli to możliwe, poprzez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Inspektor Nadzoru pisemnie zaakceptuje materiały dopuszczone do budowy.

  - Wymagania dotyczące stosowanych materiałów

Rury przewodowe – rodzaj rur, ich średnice zostały uzgodnione w projekcie wykonawczym.

Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:

- rury ciśnieniowe z polietylenu PE- HD SDR 17PE100PN10  63m/m

- kształtki wodociągowe PE elektrooporowe

- nasada siodłowa elektrooporowa 110/63 m/m

- rury kanalizacyjne kielichowe PCV-U  200/5,9, kl -S i 160/4,7 m/m SDR 34; kl – S

- studnie inspekcyjne w technologii WAVIN  425 i 315 m/m z przepływem  200m/m  i

- dopływem 200m/m dla studni   425 m/m zaś dla studni  315 m/m dopływ  160 m/m,

- lewo i prawo stronne z nakrywami typu przejezdnego, ciężkiego żel kl. 400

Armatura odcinająca - należy stosować zasuwy kołnierzowe typu E 4000 z obudową teleskopową oraz kształtki elektrooporowe. Na końcówkach podejść kanalizacyjnych zastosować korki  160 m/m – PCV.

- Sprzęt

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakościlub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inspektora Nadzoru, nie nie może być później zmieniony bez jego zgody.

Przy wykonywaniu robót teren w rejonie budowy musi być utrzymywany w czystości – dotyczy to szczególnie wywożenia na oponach ziemi lub błota na jezdnię ul. Warszowickiej.

  - Sprzęt do wykonywania robót przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujących robót ziemnych i wykończeniowych:

- samochód dostawczy 0,9 t

- samochód samowyładowczy 5,00 t

- samochód samowyładowczy 10-15 00 t

- koparkę kołową o poj. łyżki 0,15 - 0,4m3

- spycharkę kołową do 50 KM

  - Sprzęt do robót montażowych

W zależności i przyjętej technologii robót Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:

- agregat prądotwórczy o mocy 5,00kW

- zgrzewarkę do rur i kształtek elektrooporowych

- elektrosprzęt do cięcia

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą posiadać w pełni sprawne  i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

- Transport

  - Ogólne wymogi dotyczące transportu

Wykonawca zobowiązany jest stosować jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach I. N. w terminie określonym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy urząd drogowy pod warunkiem przywrócenia stanu drogi do pierwotnego stanu na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

  - Transport materiałów sieci wodno-kanalizacyjnych

Rury, elementy studni i armaturę można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w pozycji poziomej.

Rury  i inne elementy sieci, powinne być  ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się i w czasie transportu nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenie mechaniczne.

  - Transport kruszywa

Kruszywa używane zgodnie z przyjętą technologią mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu.Wykonawca zapewni środki transportu w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót , zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektor Nadzoru dotyczące realizacji robót będą realizowane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

  - Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zgłosi pisemnie, z siedmiodniowym wyprzedzeniem lub wg zastrzeżeń ujętych w protokole ZUDP, zamiar rozpoczęcia robót, ustalając warunki wykonaniami strefie tych urządzeń.

Teren budowy winien zostać odgrodzony a w miejscu widocznym należy powiesić tablicę informacyjną oraz przynależne tablice ostrzegawcze.

W celu zabezpieczenia przed zalaniem wodą wypompowywaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące warunki:

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiający łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu

- w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość

    - Prace rozbiórkowe

Prace rozbiórkowe obejmują wycięcie w jezdni ul. Warszowickiej asfaltu w miejscu lokalizacji projektowanej studni włączeniowej K. Powyższe poprzedzone zostanie wykonaniem oznakowania pionowego uzgodnionego z Administratorem drogi.

  - Roboty ziemne

Roboty ziemne będą wykonywane ręcznie lub za pomocą sprzętu mechanicznego.

Wydobyty urobek może być składowany wzdłuż wykopu w odległości 1,50 m od skraju lub wywieziony w miejsce do tego przeznaczonego.

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i powinna wynosić 0,80 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie wykopu winne być prowadzone w miarę jego zagłębienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu (dotyczy to także sączków drenarskich) , krzyżujące się z wykopem winne być podwieszone i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wykop winien być zabezpieczony barierką z bali na wysokości 1,10 m, zaś wejście i wyjście odbywać się może po drabinie. Dno wykopu winne być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. W przypadku przegłębienia dna wykopu należy zgłosić fakt Inspektorowi Nadzoru celem uzgodnienia technologii osiągnięcia stabilności dna wykopu dotyczy wykopu pod ci ag kanalizacji sanitarnej. Ewentualne odwodnienie wykopu wg stanu faktycznego.

Zagęszczenie podłoża winne być odebrane przez Inspektora Nadzoru.

  - Roboty montażowe

    - Wytyczne ogólne

Odległość  przewodu wodnego od ciągu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją techniczną, zaś zagłębienie wodociągu min 1,40m.

    - Wytyczne wykonania przewodów i studni

Przed zabudową rur, kształtek, armatury oraz elementów studni kanalizacyjnych, monter winien dokładnie sprawdzić ich zgodność z dokumentacją techniczną, czystość i czy w trakcie transportu element nie uległ uszkodzeniu mechanicznemu.

Przewody winne być tak ułożone na podłożu aby opierały się na całej długości, poszczególne odcinki powinne być obsypane z zagęszczeniem tak aby zabezpieczyć osiowość poziomą jak i pionową, w trakcie dokonywania osypki piaskowej - zabezpieczającej.

Połączenia rur PE wykonać zgodnie z technologią zgrzewu elektrooporowego za pomocą złączek elektrooporowych. Rury kanalizacyjne PCV-U, kształtki i studnie, łączyć za pomocą kielichów zwracając uwagę na odpowiednie, ułożenie uszczelek, dociśnięcie bosego końca do kielicha oraz zabezpieczenie pokryw studziennych i skrzynki zasuwowej przed kradzieżą.

    - Armatura odcinająca

Na odgałęzieniu z rurociągu PE 110m/m zostanie zabudowana obejma siodłowa 110/63m/m, do której poprzez wieniec z luźnym kołnierzem dołączona zostanie zasuwa kl. E 4000 z miękkim zamknięciem, na której zabudowana zostanie obudowa teleskopowa, wprowadzona do skrzynki zasuwowej żeliwnej, zabudowanej w poziomie terenu.

    - Studnie kanalizacyjne-inspekcyjne

Na istniejącym ciągu biegnącym w poboczu ul. Warszowickiej należy zabudować studnię

 425m/m z przelotem 200m/m oraz dopływem prawym  200m/m.

Studnie w drodze dojazdowej do parcel K-1, K-2 i K-3 należy wykonać o  315m/m z przelotem  200 m/m i ubustronnych wlotach  160 m/m.

Studnie wykonać należy w technologii WAVIN nakryciem włazami żeliwnymi typu ciężkiego.

    - Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia, przesunięcia poziomego i pionowego ułożonych przewodów, armatury i studni.

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi 0,30m. Materiałem zasypu w strefie niebezpiecznej winien być materiał mineralny, sypki, drobnoziarnisty wg PN-B-02480.Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczany ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodów. Pozostałe warstwy dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile spowoduje to uszkodzenia przewodu.

- Kontrola, pomiary i badania

    - Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,

- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia.

- określenia stanu gruntu

- ustalenia sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem,

- ustalenia metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

    - Kontrola, pomiary i badania podczas prowadzenia robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich z cechami podanymi  w dokumentacji i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę

- badanie zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności określonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodów, jego odległości od budowli sąsiadujących ich zabezpieczenia,

- badania ułożenia przewodów na podłożu,

- badania odchylenia osi przewodów i ich spadków,

- badanie zastosowanych połączeń i ich uszczelnienia,

- badanie zmiany kierunków i ich zabezpieczenie przed ich przemieszczeniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozją,

- sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek obudów zasuw,

- badanie warstw ochronnych zasypu przewodów,

- badanie zasypu przewodów do powierzchni terenu poprzez sprawdzanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

    - Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż +5cm

- odchylenie wymiarów w pionie nie powinno być większe niż 0,1cm,

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć +3cm,

- dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych 5 cm,

- dla przewodów wykonanych z innych materiałów 2 cm,

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien powinien wynosić mniej niż 0,97.

- Obmiar robót

  - Ogólne zasady obmiaru

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach określonych w kosztorysie.

Obmiaru robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robó™ i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiarów będą wpisane do książki obmiarów robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innych czasie określonym w umowie.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:

- rozbiórka nawierzchni w m2

- Odbiór robót

  - Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji p-kt 6 dały wyniki pozytywne.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologicznie czynności związane z budową ciągów, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów

- przygotowanie podłoża,

- roboty montażowe wykonania rurociągów,

- próby szczelności przewodów, płukania i dezynfekcji,

- zagęszczenia wykopów,

Odbiór robót zanikowych powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50mi nie przekraczać 300m dla przewodów z tworzyw sztucznych bez względu na sposób prowadzenia robót.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikowych.

  - Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych, częściowych ,

- badanie szczelności całego przewodu9 Przeprowadzonego przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach – zgodnie z punktem 8.2.4.3. normy PN-B-10725 ),

- badanie jakości wody ( przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizyko-chimicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzanych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, szczelności i kontroli – inspekcji telewizyjnej w przypadku kanalizacji całego odcinka) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

- Podstawa płatności

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).Cena pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena 1,00m wykonanej i odebranej linii sieci obejmuje:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, przekopów próbnych,

- wykonanie wykopu w gr. kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualne odwodnienie,

- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- przeprowadzenie prób szczelności, dezynfekcji, płukania i inspekcji telewizji przemysłowej,

- przeprowadzenie badań bakteriologicznych,

- demontaż umocnień ścian wykopu,

- zasypaniewykopu wraz z zagęszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach,

- pomiary i badania.

- Przepisy

Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.

Sieć kanalizacyjna, studnie i kanały.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kruszywa mineralne.

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura kołnierzowa. Wymagania i badania.

Studnie z tworzyw sztucznych . wymagania i badania.

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.

Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

-